## Ausschreibungstext
Differenzdruck-Messumformer P26

- Messbereiche von 0…10 Pa bis 100 kPa

- Messung von pos. und neg. Drücken, auch asymmetrisch

- Induktive Messzelle für hohe Messgenauigkeit und Temperaturstabilität

- Messbereiche und Einheiten skalierbar

- Zur Messung von Differenzdruck, Volumen- / Massenstrom oder Strömungsgeschwindigkeit

- Konfigurierbare Messbereiche / Ausgänge

- Hohe Nullpunktstabilität dank automatischem Nullpunktabgleich

- Hohe Überlastsicherheit durch eingebautes Ventil

- Optional mit 2 Relaisausgängen (Wechsler)

- Mit mehrfarbiger LC-Anzeige

- USB-Schnittstelle

- Wandaufbau- und Hutschienenmontage IP 65

Technische Daten

Messbereiche:		10/50/100/250/500 Pa, 1/2,5/5/10/20/50/100 kPa (andere auf

Anfrage sowie Volumenstrom-, Massenstrom- und

Strömungsmessbereiche einstellbar) frei skalierbar von 10 ..100 %

innerhalb eines Messbereiches

Analogausgänge: 		0..10 V, 0..20 mA, 4..20 mA, ± 5 V

Versorgung:		24 VAC/DC, 24 VAC, 230/115 VAC mit galvanischer Trennung

LC-Anzeige: 		LCD mehrfarbig + Tastatur

Schaltkontakte: 		2 Umschaltrelais max. 230 VAC, 6 A

Messgenauigkeit:	± 0,2 % FS Messbereich ≤ 50 kPa oder ± 0,5 % FS

Temperaturkoeffizient Spanne:	max. 0,03 % FS/K

Temperaturkoeffizient Nullpunkt:	± 0 % (zyklische/manuelle Nullpunktkorrektur)

max. Systemdruck Überlastbarkeit: 	600 kPa, bei Messbereichen ≥ 2,5 kPa

200-fach, bei Messbereichen < 2,5 kPa

Medium: 		Luft, alle nichtaggressiven und nicht brennbaren Gase

Sprungantwortzeit (T63)

(Zeitkonstante):		25 ms ..60 s (einstellbar)

Bemessungstemperaturbereich:	10°C .. 50°C

Lagertemperaturbereich: 	-10°C .. 70 °C

Leistungsaufnahme: 	ca. 6 VA

Gewicht: 		ca.750 g

Druckanschlüsse:	siehe Bestellschlüssel, andere auf Anfrage, 
Klemmbereich Ø 5 .. 10 mm

Gehäuse:		Aufputzgehäuse aus ABS für Hutschienen- oder Wandmontage

Schutzart: 		IP 65, mit USB IP 40

Abmessungen: 		164 mm x 102,5 mm x 76 mm

Prüfungen: 		CE / UKCA, NRTL nach UL/CSA 61010-1

Datenschnittstelle: 	USB, Datenkabel im Lieferumfang

Bezeichnung:	Differenzdruck-Messumformer

Typ: 	P 26

Fabrikat: 	halstrup-walcher GmbH