## Ausschreibungstext
Differenzdruck-Messumformer PS 27

Kompakter Standard-Messumformer

- Messbereiche von 0 .. 50 Pa bis 100 kPa

- Wahlweise mit fest definiertem Messbereich oder zwischen je vier Messbereichen umschaltbar

- Messung von pos. und neg. Drücken, auch asymmetrisch

- Auch als Zweileiterausführung

- Messbereiche und Ausgangssignale über Steckbrücken konfigurierbar (optional)

- Optional mit 1 Relaisausgang (Wechsler)

- Mit LC-Anzeige (optional)

- Wandaufbau- und Hutschienenmontage IP 65

Technische Daten

Messbereiche:	50/100/200/500 Pa, 
1/2/5/10 kPa (andere auf Anfrage)

Ausgang: 		0 .. 10 V, 2 .. 10 V, 0 .. 20 mA, 4 .. 20 mA, 0 .. 5 V

Versorgung:	24 V AC / DC ± 10 % ohne galvanische Trennung,
15 .. 32 VDC Zweileiter

LC-Anzeige: 		3 ½--stellig (optional)

Schaltkontakt: 	1 Relais (Wechsler) max. 230 VAC, 6 A (min. erforderliche Schaltleistung 300mW) (nicht für Zweileiter)

Messgenauigkeit:	± 3 % FS, Messbereich < 100 Pa oder 
± 2 % FS, Messbereich ≥ 100 Pa

Temperaturkoeffizient Spanne:	max.0,1 % FS/K

Temperaturkoeffizient Nullpunkt:	max. ± 0,1 % FS / K

max. Systemdruck:	10 kPa

Überlastbarkeit: 	50 kPa bei Messbereichen ≤ 2 kPa,
200 kPa bei Messbereichen > 2 kPa

Medium: 		trockene Luft, nichtaggressiven und nicht brennbaren Gase

Ansprechzeit des Sensors: 	20 ms

Sprungantwortzeit (T63)

(Zeitkonstante):		20 ms .. 4 s einstellbar (werkseitig)

Bemessungstemperaturbereich: 	-20 .. 60 °C mit Display: 0 .. 50 °C

Lagertemperaturbereich:	-20 .. 70 °C

Leistungsaufnahme:	max. 1 VA

Gewicht: 		ca. 250 g

Kabelverschraubungen:	2 x M 12, Klemmbereich Ø 3 .. 6,5 mm

Druckanschlüsse:		Schlauch 4 oder 6 mm Nennweite, Steckverschraubung

Schutzart:		IP 65

Abmessungen:		80 mm x 87 mm x 52 mm

Gehäuse:		Aufputzgehäuse aus ABS für Hutschienen- oder Wandmontage

Prüfungen:		CE / UKCA

Bezeichnung:	Differenzdruck-Messumformer

Typ: 	PS 27

Fabrikat: 	halstrup-walcher GmbH